# OS-I.7222.42.16.2017.DW   			           	   Rzeszów, 2018-01-31

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);

- art. 192, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.); w związku z § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71);

po rozpatrzeniu wniosku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
ul. Węglowa 5, Bełchatów z dnia 15 grudnia 2017r., znak: ECR/TE/280/9-1/347/2017 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Kępskiego 
w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 
15 czerwca 2011r., znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW zmienionej decyzjami 
Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-I.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 października 2014r., znak: OS-I.7222.51.7.2014.DW i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: OS-I.7222.31.11.2015.DW udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, 
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 
w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8.

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 15 czerwca 2011r., znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW zmienioną decyzjami 
Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-I.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 października 2014r., znak: OS-I.7222.51.7.2014.DW i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: OS-I.7222.31.11.2015.DW udzielającą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, 
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 
w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8., w następujący sposób:

I.1. Punkt  I.2.2. otrzymuje brzmienie:

„I.2.2.  Układy odzysku ciepła – chłodzenia silników

Układy chłodzenia silnika łączyć będą ze sobą układ odbioru ciepła z płaszcza silnika, gdzie ciepło generowane będzie podczas procesu spalania oraz układ odbioru ciepła z chłodnicy powietrza I stopnia, gdzie ciepło pochodzić będzie ze sprężania powietrza w turbosprężarkach. Ciepło odebrane w układzie chłodzenia silnika przekazywane będzie do układu odzysku ciepła poprzez wymiennik płytowy.

Ciepło odbierane z chłodzenia płaszcza silnika i powietrza w I-szym stopniu sprężania, chłodzenia oleju smarnego oraz ze spalin wylotowych, będzie przekazywane do obiegu grzewczego. Do przepływu wody z czterech silników wykorzystane będą rurociągi wody, które włączone zostaną do rurociągów wody sieciowej w rejonie Bloku Gazowo Parowego.

Ciepło odbierane z chłodzenia silnika oraz układu chłodzenia powietrza do spalania I-go stopnia, chłodzenia oleju smarnego i ciepło ze spalin wylotowych, będzie przekazywane do obiegu grzewczego poprzez wymiennik separujący o mocy zainstalowanej ~8273 kW. Moc cieplna układu kogeneracji, możliwa do uzyskania 
z jednego silnika wynosić będzie ~ 6,8 MWt.

Medium roboczym układu chłodzenia płaszcza silnika będzie 3-5 % roztwór wodny na bazie inhibitora korozji i wody zdemineralizowanej. Pojemność instalacji wynosić będzie 2 m3/silnik co dla całego Bloku daje wartość 8 m3.

W układzie chłodzenia oleju smarnego i powietrza do spalania, medium roboczym będzie 35% wodny roztwór glikolu etylenowego zawierający inhibitory korozji. Pojemność instalacji wynosić będzie 5 m3/silnik, dla całego BGS 20 m3. Rurociągi wszystkich w/w układów znajdować się będą wewnątrz pomieszczeń wymiennikowni i w przypadku awarii ścieki odprowadzane będą do kanalizacji przemysłowej Zakładu.

Podczas pracy, woda o temperaturze ~62°C wychodząca z wymiennika separującego rozdzielana będzie na dwie nitki. Woda w jednej nitce kierowana będzie do chłodnicy oleju, a następnie do wymiennika obiegu chłodzenia silnika podgrzewając się jednocześnie do temperatury ~81,7°C. W drugiej nitce woda kierowana będzie do niskotemperaturowego wymiennika spaliny-woda, podgrzewając się jednocześnie do temperatury ~75,3°C.

Po zmieszaniu, woda o temperaturze ~80,7°C, kierowana będzie do wysokotemperaturowego wymiennika spaliny-woda, gdzie podgrzana zostaje do temperatury ~98,3°C latem i 102,3°C zimą, a następnie do wymiennika separującego łączącego obieg odzysku ciepła z obiegiem odbioru ciepła do sieci grzewczej.”

I.2. Punkt  I.2.4. a) otrzymuje brzmienie:

„ a) Obieg awaryjnego zrzutu ciepła – CHA

Obieg awaryjnego zrzutu stanowiący oddzielny układ chłodzenia, który uruchamiany będzie w chwili gdy temperatura napływu na chłodnicę oleju przekroczy 68°C lub gdy ciepło z obiegu odzysku nie będzie wykorzystane. Zadaniem układu złożonego z wymiennika ciepła o mocy cieplnej 6600 kW i chłodnicy wentylatorowej suchej będzie odprowadzenie do otoczenia niewykorzystanego ciepła. Chłodnie wentylatorowe dla awaryjnego zrzutu ciepła zabudowane będą na zewnątrz. Medium roboczym w tym obiegu będzie 35% wodny roztwór glikolu etylenowego 
o temperaturze krystalizacji -35°C, zawierający inhibitory korozji. Rurociągi obiegu awaryjnego zrzutu ciepła wykonane będą jako napowierzchniowe i szczelne. Pojemność instalacji wynosić będzie 40 m3. Układ będzie zabezpieczony półotwartym naczyniem wzbiorczym. Po uwzględnieniu zapasu eksploatacyjnego, przyjęto pojemność naczynia: 300 dm3.”

I.3. Tabela 3 otrzymuje brzmienie :

Tabela 3 Odpady niebezpieczne

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Źródło powstania | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowco- organicznych. | 10,00 (20,00 co 3 lata) | Odpad stanowić będą zużyte oleje silnikowe, powstające w wyniku wymiany na skutek mecha-nicznego ich zanieczyszczenia oraz w procesie przemian dodatków stoso-wanych w oleju | Zużyte oleje zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromat. i nasycone: związki S, P, N, Cl, metale ciężkie, a także produkty zużywania się elementów pracujących urządzeń lub niecałkowitego spalania (cząstki sadzy, nagaru, związki ołowiu) Odpad niebezpieczny. szkodliwy, drażniący, uczulający. |
| 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające zw. chlorowco-organicznych | 1,00 | Odpad stanowić będą zużyte mineralne oleje transformatorowe | Zużyte oleje zawierające nieinhibitowane oleje naftowe pochodzące z destylacji lub z hydrokrakingu nie zawierające dodatków oraz inhibitowane oleje naftowe z inhibitorem utlenienia. Odpad niebezpieczny, drażniący szkodliwy, toksyczny , rakotwórczy. |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,00 | Zużyte sorbenty z neutralizatorów, wkłady z separatorów olejowych, szmaty pochodzące z czyszczenia urządzeń | Bawełna, ziemia okrzemkowa, ziemia kamionkowa, perlit, wysuszone i pokruszone minerały, torf, trociny, celuloza, poliuretan, lignina, polipropylen, melamina. Odpad niebezpieczny, szkodliwy, drażniący, uczulający. |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 1,00 | Odpad stanowić będą zużyte filtry olejowe | Papier filtracyjny oraz różnego rodzaju włókniny (micromelt lub poliestrowe) nasączone żywicami poddanymi polimeryzacji w celu zabezpieczenia przed wypłukiwaniem, zanieczyszczone olejem. Odpad szkodliwy, drażniący, uczulający. |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 10,00 (40,00 co 5 lat) | Odpad stanowić będzie 35% wodny roztwór glikolu etylenowego | Zużyty 35% roztwór glikolu etylenowego zawierający 2-etyloheksanian sodowy, (kapronian). Odpad niebezpieczny, szkodliwy, drażniący, uczulający. |
| 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | 2,00 | Odpad stanowić będą zużyte akumulatory | Tlenek ołowiu, metaliczny ołów, elektrolit (wodny roztwór kwasu siarkowego), tworzywo sztuczne (PP,PE).Odpad niebezpieczny, szkodliwy, drażniący, uczulający. |
| Razem |  | 25,00 |  |  |

I.4. Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 7 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu. | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych. | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. Przy wymiennie oleju silnikowego odpad nie będzie magazynowany - odbiór bezpośrednio z miejsca wytworzenia. |
| 2. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady nie będą magazynowane, odbierane będą z miejsca wytworzenia przez firmy posiadające stosowne zezwolenia |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. |
| 4. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie olejowej przy budynku podgrzewu gazu. |
| 5. | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie magazynowej. |
| 6. | 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w wiacie magazynowej. |

I.5. Punkt IV.3.2. otrzymuje brzmienie:

„IV.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami

Tabela 9 Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |  |
| 2. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |  |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |  |
| 4. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |  |
| 5. | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |  |
| 6. | 16 06 01* | Akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |  |

Tabela 10 Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 2. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 4. | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania |
| 5. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 6. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 7. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 8. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 9. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |
| 10. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku |

I.6. Tabela 9 otrzymuje brzmienie:

„ Tabela  12

| Lp. | Składnik | Zużycie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Olej silnikowy mineralny. | 109 Mg/rok |
| 2. | Techniczny roztwór mocznika | 526 m3/rok |
| 3. | Inhibitor korozji | 3 m3/rok |
| 4. | Glikol etylenowy | 3,5 m3/rok ( 22 m3 co 5 lat) |

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 grudnia 2017r. 2017r., znak: ECR/TE/280/9-1/347/2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tadeusza Kępskiego zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 15 czerwca 2011r., znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW zmienioną decyzjami 
Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-I.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 października 2014r., znak: OS-I.7222.51.7.2014.DW  i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: OS-I.7222.31.11.2015.DW udzielającą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, 
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem  1187/2017.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje się zgodnie z ust. 1 pkt. 1 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.

Blok Gazowy Silnikowy zlokalizowany jest na terenie Zakładu, który zgodnie 
z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowany jest jako elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, tym samym zaliczany jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 21 grudnia 2017r., znak OS-I.7222.42.16.2017.DW zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Poś zapis w postaci elektronicznej wniosku został przesłany Ministrowi Środowiska w dniu 21 grudnia 2017r.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją uznano, że spełnia ona wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku jest weryfikacja zapisów pozwolenia związanych ze zmianą wykorzystywanych mediów: chłodzącego i roboczego w instalacji.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, ze wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko 
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3 
i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z eksploatacji instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS) oraz wskazań i zaleceń producenta  w celu zapewnienia  pracy na lepszym poziomie, poprawy wymiany ciepła i zwiększenia ochrony wewnętrznych powierzchni wysokotemperaturowego układu chłodzenia silników,  wskazana była zamiana medium chłodzącego z dotychczas stosowanego 20 % wodnego roztworu glikolu propylenowego na 3-5 % roztwór wodny na bazie inhibitora korozji. Jednocześnie, w celu wydłużenia okresu eksploatacji płynu chłodniczego stosowanego w układzie chłodzenia oleju smarnego i powietrza do spalania,   zgodnie z zaleceniami wykonawcy Bloku, wskazana była zamiana medium roboczego z 35 % wodnego roztworu glikolu propylenowego na 35 % roztwór glikolu etylenowego o temperaturze krystalizacji -35°C, zawierający inhibitory korozji. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w punkcie I decyzji.

Ponadto ze względu na korzystniejsze dla pracy BGS parametry oleju mineralnego, wskazana była zamiana dotychczas stosowanego oleju  syntetycznego na olej mineralny, przy jednoczesnym (zgodnie z zaleceniami producenta) częstszym dolewaniu świeżego oleju i upuszczaniu zużytego, co wiąże się ze zmianą ustalonej wcześniej ilości rocznego zużycia z 5 Mg do 10 Mg/rok oraz przy całościowej wymianie z układu co 3 lata – 20 Mg. Równocześnie, ze względu na wskazanie producenta silników istnieje konieczność częściowej okresowej wymiany glikolu 
w zewnętrznych układach chłodzenia BGS, niezbędne jest jego upuszczanie 
z układu i dolewanie świeżego roztworu oraz raz na  5 lat jego całościowa wymiana, co wiąże się z wprowadzeniem do decyzji odpadu o kodzie 16 01 14* i ustaleniem dla niego dopuszczalnej ilości wytwarzania na poziomie 10 Mg/rok i 40 Mg/rok co 
5 lat. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w punkach II i V decyzji.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie stosowania technologii, emisji do środowiska oraz spełniania wymagań wynikających 
z najlepszych dostępnych technik ustalono, że ww. zmiany nie powodują istotnych zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodują zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów określonych w dokumentach referencyjnych.

Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawą Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji
przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł.

uiszczona w dniu 14.12.2017r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Pan  Tadeusz Kępski 
    PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A . Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

2.OS-I - a/a

Do wiadomości:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów

2.Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

3.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów